Przasnysz, 2016-06-24

Zamawiający:

GMINA PRZASNYSZ

ul. Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

Tel. (29) 7522709 fax: (29) 7522709

www.bip.przasnysz.pl

(nazwa i adres Zamawiającego)

Nr sprawy: 271.4.2016

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamówienia: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”

Zamawiający, Gmina Przasnysz,  działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że  w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. : „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr  2 złożona przez:

„EMKAN-PRO” Krzysztof Murawski

Pstrągi Gniewoty 6

18-300  Zambrów

– cena:  537.387,00 PLN brutto

- inne kryteria  - okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr  2 ) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były: Cena – 95% i okres gwarancji – 5%.  Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,  obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale XIII siwz.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby  i  adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Streszczenie oceny spełniania warunków udziału w przetargu | Cena PLN brutto | Ocena punktowa ustalona wg zasad opisanych w SIWZ | Kolejność ofert wg liczby uzyskanych punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aquatech S.A. ul. Złota 7/18 00-019 Warszawa | Oferta odrzucona | 786.216,00 | Nie podlega punktacji |  |
| 2. | „EMKAN-PRO” Krzysztof Murawski Pstrągi Gniewoty 6 18-300 Zambrów | Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu | 537.387,00 | 100,00 pkt w tym: 95,00 pkt – kryterium cena 5,00 pkt kryterium okres gwarancji | Oferta 1 w kolejności |
| 3. | Firma Handlowo-Usługowa „Krzyś” Krzysztof Wiśniewski Jaranowo 22 87-704 Bądków | Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu | 788.315,43 | 69,76 pkt w tym: 64,76 pkt – kryterium cena 5,00 pkt kryterium okres gwarancji | Oferta 3 w kolejności |
| 4. | Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c. ul. Nowoleśna 6 06-500 Mława | Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu | 712.681,34 | 76,63 pkt w tym: 71,63 pkt – kryterium cena 5,00 pkt kryterium okres gwarancji | Oferta 2 w kolejności |
| 5. | PPHU „BESTBUD” Tatiana Bazylak Stary Lubotyń 74 07-303 Stary Lubotyń | Oferta odrzucona | 676.456,54 | Nie podlega punktacji |  |
| 6. | Zakład Usług Hydrauliczno – Budowlanych Ćwikła Zbigniew, Ćwikła Krystyna s.c. Biszcza 292 b 23-425 Biszcza | Oferta odrzucona | 411.114,45 | Nie podlega punktacji |  |

INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

Zamawiający zawiadamia, że z udziału w postępowaniu zostali wykluczeni następujący wykonawcy:

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

1. Oferta nr 1 - Oferta firmy : Aquatech S.A.,    ul. Złota  7/18,    00-019 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego. Zgodnie z SIWZ kosztorys ofertowy stanowił integralną część oferty i podstawę wyliczenia ceny ofertowej. Ponadto wynagrodzenie wykonawcy ma być rozliczne kosztorysowo. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, który będzie zawierał faktycznie wykonane ilości robót oraz ceny  jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. Brak kosztorysu ofertowego powoduje niemożność rozliczenia inwestycji.

Kosztorys ofertowy nie podlega uzupełnieniu  w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Nie jest on bowiem dokumentem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

W związku z powyższym  treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, a nie jest możliwa poprawa  tzw. innej omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Podstawa prawna: oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia    29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.)

2. Oferta Nr 5 – Oferta firmy PPHU „BESTBUD” Tatiana Bazylak; Stary Lubotyń 74, 07-303 Stary Lubotyń

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W toku badania ofert stwierdzono, że firma nie dołączyła  do oferty dokumentów wymienionych w SIWZ, a mianowicie: protokołu z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane wraz z raportem potwierdzającym zgodność wyrobu z normą PN-EN 12566-3:A2:2013; deklaracji właściwości użytkowych na zgodność z normą PN-EN 12566-3:A2:2013 oraz DTR oczyszczalni zawierającej rysunki techniczne z podaniem wymiarów i opisem technologii oczyszczania, z których wynikają pojemności poszczególnych komór.       W dniu 14 czerwca 2016 roku  Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp skierował do Wykonawcy wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane urządzenia wymogów stawianych przez Zamawiającego. W terminie przewidzianym do złożenia dokumentów Wykonawca ich nie uzupełnił, a jedynie udzielił odpowiedzi iż nie jest w stanie w tak krótkim czasie ich uzupełnić. Należy nadmienić, że Wykonawca powinien dokumenty te posiadać w czasie składania ofert.

W związku z powyższym  treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, a nie jest możliwa poprawa  tzw. innej omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Podstawa prawna:  oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia    29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.)

3. Oferta nr 6 – Oferta Firmy Zakład Usług Hydrauliczno – Budowlanych    Ćwikła Zbigniew, Ćwikła Krystyna s.c. , Biszcza 292 b ; 23-425 Biszcza

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ,  projekcie budowlanym i SSTW i OR.

Zamawiający zawarł szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia w następujących załącznikach do SIWZ:

- załącznik Nr 7 Przedmiar robót

- załącznik Nr 8 Projekty budowlane

- załącznik Nr 9 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający zaznaczył też, w SIWZ, że za równoważne materiały i urządzenia uzna te, które posiadają parametry jakościowo-techniczne nie gorsze od wskazanych w siwz, stwiorb i projekcie budowlanym.

Zamawiający określił tym samym między innymi wymagania, jakie mają spełniać oferowane zbiorniki oczyszczalni ścieków w zakresie minimalnych pojemności:

- osadników

- komór biologicznych

- oraz całej oczyszczalni.

Analizie podlegają oczyszczalnie typu MULTIEKOCENT 3300 i MULTIEKOCENT 4400 zbudowane na bazie zbiorników cylindrycznych pionowych.

Pozostałe typoszeregi oczyszczalni MULTIEKOCENT zbudowane są w części na bazie zbiorników poziomych (leżących), których stosowanie nie zostało dopuszczone przez zamawiającego.

Są one następujące:

| RLM | Wymagana minimalna pojemność czynna osadnika wstępnego oczyszczalni ścieków wg. Projektu budowlanego | Wymagana minimalna pojemność czynna zbiorników oczyszczalni ścieków wg. Projektu budowlanego | Pojemności czynne osadnika wstępnego i całej oczyszczalni oferowanych przez ZAKŁAD USŁUG HYDRAULICZNO-BUDOWLANYCH Ćwikła Zbigniew, Ćwikła Krystyna s.c. |
| --- | --- | --- | --- |
| do 4 | 2,0 m3 | 3,6 m3 | Oferowany typ oczyszczalni MULTIEKOCENT 3300. Deklarowana przez producenta praca tej oczyszczalni do 8 RLM – przepływ dobowy do 1,2m3/d. Pojemność czynna osadnika wstępnego tej oczyszczalni jest równa 1,10 m3. Oferowany zbiornik nie posiada wymaganej minimalnej pojemności osadnika wstępnego ≥ 2,0m3. Pojemność czynna wszystkich zbiorników tej oczyszczalni jest równa 3,30 m3. Oferowane zbiorniki oczyszczalni nie posiadają wymaganej minimalnej pojemności ≥ 3,6m3. |
| 5-6 | 2,5 m3 | 4,5 m3 | Oferowany typ oczyszczalni MULTIEKOCENT 3300. Deklarowana przez producenta praca tej oczyszczalni do 8 RLM – przepływ dobowy do 1,2m3/d. Pojemność czynna osadnika wstępnego tej oczyszczalni jest równa 1,10 m3. Oferowany zbiornik nie posiada wymaganej minimalnej pojemności osadnika wstępnego ≥ 2,5m3. Pojemność czynna wszystkich zbiorników tej oczyszczalni jest równa 3,30 m3. Oferowane zbiorniki oczyszczalni nie posiadają wymaganej minimalnej pojemności ≥ 4,5m3. |
| 7-10 | 2,5 m3 | 4,9 m3 | Oferowany typ oczyszczalni MULTIEKOCENT 4400. Deklarowana przez producenta praca tej oczyszczalni do 12 RLM – przepływ dobowy do 1,6m3/d. Pojemność czynna osadników wstępnych tej oczyszczalni jest równa 2,20 m3. Oferowane zbiorniki nie posiadają wymaganej minimalnej pojemności osadnika wstępnego ≥ 2,5m3. Pojemność czynna wszystkich zbiorników tej oczyszczalni jest równa 4,40 m3. Oferowane zbiorniki oczyszczalni nie posiadają wymaganej minimalnej pojemności ≥ 4,9m3. |
| 11-12 | 3,5 m3 | 6,0 m3 | Oferowany typ oczyszczalni MULTIEKOCENT 4400. Deklarowana przez producenta praca tej oczyszczalni do 12 RLM – przepływ dobowy do 1,6m3/d. Pojemność czynna osadników wstępnych tej oczyszczalni jest równa 2,20 m3. Oferowane zbiorniki nie posiadają wymaganej minimalnej pojemności osadnika wstępnego ≥ 3,5m3. Pojemność czynna wszystkich zbiorników tej oczyszczalni jest równa 4,40 m3. Oferowane zbiorniki oczyszczalni nie posiadają wymaganej minimalnej pojemności ≥ 6,0m3. |

Oferowane pojemności zbiorników nie są zgodne z wymaganiami dokumentacji przetargowej.

- Zamawiający określił, też sposób sterowania oczyszczalnią przy pomocy elektrozaworów pozwalających na dostarczenie powietrza do poszczególnych urządzeń oczyszczalni               w różnym czasie w cyklach następujących po sobie, co ma na celu zapewnienie sekwencyjnej pracy oczyszczalni.

Oferowane w postępowaniu przetargowym oczyszczalnie MULTIEKOCENT 3300                  i MULTIEKOCENT 4400 nie posiadają sterowania pozwalającego na sekwencyjną pracę oczyszczalni. Oferowane sterowanie oczyszczalni nie jest zgodne z wymaganiami dokumentacji przetargowej.

Podstawa prawna : W świetle powyższej analizy oferta nie spełnia wymagań SIWZ                  i dokumentacji przetargowej i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy    z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.)

INFORMACJA O TERMINIE, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz faktem, iż Zamawiający przesyła niniejszą informację w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego,         z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5/10 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

.........................................

(podpis kierownika Zamawiającego)